ANALYSEUR DE RÉSEAU TRIPHASÉ - 17,5 mm
Conforme aux exigences de QUALITÉ DU RÉSEAU
Entrée TOUT-EN-UN pour transformateurs de courant - QE-POWER-T
Le plus petit analyseur de réseau triphasé pour toutes les sondes de courant. Prêt à être raccordé à votre système de supervision ou d’enregistrement de données. Une interface RS485 Modbus RTU et un contact numérique configurable sont disponibles. Entrée tout-en-un pour transformateurs de courant et trois versions pour répondre à tous vos besoins.
	Modèle
	QE-POWER-T

	ENTRÉE COURANT
	1/5 A  |  0...333 mV  |  bobine de Rogowski



	Versions
	STD
	PLUS
	PRO

	ALIMENTATION
	10...40 V DC ou 19...28 V AC - 50/60 Hz

	ENTRÉE TENSION
	Raccordement direct jusqu’à 500 V RMS max. (40...70 Hz) | Rapport de transformation pour CT et VT disponible

	SORTIE
	RS485 Modbus RTU et contact numérique (<40 V, <100 mA)


MESURES DISPONIBLES
	Mesure / fonction
	STD
	PLUS
	PRO

	I rms, V rms
	Oui
	Oui
	Oui

	I crête, V crête par phase
	Oui
	Oui
	Oui

	P, P1, P2, P3 : puissance active (W)
	Oui
	Oui
	Oui

	Q, Q1, Q2, Q3 : puissance réactive (VAR)
	Oui
	Oui
	Oui

	S, S1, S2, S3 : puissance apparente (VA)
	Oui
	Oui
	Oui

	Fréquence
	Oui
	Oui
	Oui

	Facteur de puissance total et par phase (inductif/capacitif)
	Oui
	Oui
	Oui

	Énergie (kWh) totale et par phase
	Oui
	Oui
	Oui

	Énergie bidirectionnelle (kWh), positive et négative, par phase et totale
	Oui
	Oui
	Oui

	Énergie active et réactive (kVARh) - inductive/capacitive - totale et par phase
	Oui
	Oui
	Oui

	Facteur de crête total et par phase
	Oui
	Oui
	Oui

	Tanφ, par phase et moyenne (inductif/capacitif)
	-
	Oui
	Oui

	Facteur de puissance moyen, total et par phase
	-
	Oui
	Oui

	Facteur de puissance de distorsion (inductif/capacitif) par phase/moyenne
	-
	Oui
	Oui

	THD (V, I)
	-
	Oui
	Oui

	Mesure de puissance : minimum, moyenne et maximum par phase et au total
	-
	Oui
	Oui

	Surveillance de l’ordre des phases
	-
	Oui
	Oui

	Demande maximale sur 15 minutes, totale et par phase
	-
	Oui
	Oui

	Moment où la demande maximale est atteinte (par mois), total et par phase
	-
	Oui
	Oui

	Temps au-dessus d’une valeur seuil, total et par phase
	-
	Oui
	Oui

	Facteur K (norme IEEE 1100-1992)
	-
	Oui
	Oui

	Analyse des harmoniques jusqu’au 63e harmonique
	-
	-
	Oui

	Analyse des interharmoniques jusqu’au 63e harmonique
	-
	-
	Oui

	SAG / SWELL - interruption de tension
	-
	-
	Oui




ANALYSEUR DE RÉSEAU TRIPHASÉ - 17,5 mm
QE-POWER-T - Spécifications techniques
Précision (@25°C, 50 Hz)
	Paramètre
	Référence
	QE-POWER-T

	TENSION
	(Un: 230/400 V)
	±0,5 % de la valeur lue (10...100 % Un)

	COURANT
	(In = 5 A)
	±0,5 % de la valeur lue (5...100 % In)

	FRÉQUENCE
	
	±0,1 Hz de 40...70 Hz

	PUISSANCE
	ACTIVE
	±0,5 % de la valeur lue

	PUISSANCE
	RÉACTIVE
	±0,5 % de la valeur lue

	ÉNERGIE
	ACTIVE
	Classe C selon EN50470-1/3 ou classe 0,5 S selon EN62053-22

	ÉNERGIE
	RÉACTIVE
	Classe 0,5 S selon EN62053-24


Autres caractéristiques
	Caractéristique
	Valeur

	PUISSANCE ABSORBÉE
	< 500 mW @ 24 V DC

	FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE
	6400 Hz @ 50 Hz

	DÉBIT RS485
	de 1200...115200 bauds (9600 par défaut)

	DÉRIVE THERMIQUE
	< 100 ppm/°C

	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
	-10°C...+60°C

	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
	-20°C...+85°C

	HUMIDITÉ RELATIVE
	10...90 %, sans condensation

	ALTITUDE
	Jusqu’à 2000 m au-dessus du niveau de la mer

	SYSTÈME DE MONTAGE
	Sur rail DIN, prévu pour montage sur système T-BUS

	CONNEXIONS
	4 connecteurs amovibles : 2, 3 et 6 pôles avec pas de 3,5 mm ; 4 pôles avec pas de 5,08 mm

	DIMENSIONS
	93 x 17,5 x 68,3 mm (sans connecteurs)

	POIDS
	60 g

	DIP-SWITCH
	2 pôles (débit en bauds et adresse) pour la connexion au logiciel de configuration FACILE

	LED
	5 LED : Power (verte), Comm (jaune), TX et RX (rouges), contact numérique (verte)

	RÉFÉRENCES NORMATIVES
	EN61000-6-2; EN61000-6-4; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61010-1; EN61010-2-30
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