ANALYSEUR DE RÉSEAU TRIPHASÉ - 17,5 mm

Conforme aux exigences de QUALITÉ DU RÉSEAU

Entrée TOUT-EN-UN pour transformateurs de courant - QE-POWER-T

Le plus petit analyseur de réseau triphasé pour toutes les sondes de courant. Prêt à être raccordé à votre système de supervision ou d’enregistrement de données. Une interface RS485 Modbus RTU et un contact numérique configurable sont disponibles. Entrée tout-en-un pour transformateurs de courant et trois versions pour répondre à tous vos besoins.

| Modèle | QE-POWER-T |
| --- | --- |
| ENTRÉE COURANT | 1/5 A ¦ 0...333 mV ¦ bobine de Rogowski |

| Versions | STD | PLUS | PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| ALIMENTATION | 10...40 V DC ou 19...28 V AC - 50/60 Hz |  |  |
| ENTRÉE TENSION | Raccordement direct jusqu’à 500 V RMS max. (40...70 Hz) ¦ Rapport de transformation pour CT et VT disponible |  |  |
| SORTIE | RS485 Modbus RTU et contact numérique (<40 V, <100 mA) |  |  |

MESURES DISPONIBLES

| Mesure / fonction | STD | PLUS | PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| I rms, V rms | Oui | Oui | Oui |
| I crête, V crête par phase | Oui | Oui | Oui |
| P, P1, P2, P3 : puissance active (W) | Oui | Oui | Oui |
| Q, Q1, Q2, Q3 : puissance réactive (VAR) | Oui | Oui | Oui |
| S, S1, S2, S3 : puissance apparente (VA) | Oui | Oui | Oui |
| Fréquence | Oui | Oui | Oui |
| Facteur de puissance total et par phase (inductif/capacitif) | Oui | Oui | Oui |
| Énergie (kWh) totale et par phase | Oui | Oui | Oui |
| Énergie bidirectionnelle (kWh), positive et négative, par phase et totale | Oui | Oui | Oui |
| Énergie active et réactive (kVARh) - inductive/capacitive - totale et par phase | Oui | Oui | Oui |
| Facteur de crête total et par phase | Oui | Oui | Oui |
| Tanφ, par phase et moyenne (inductif/capacitif) | - | Oui | Oui |
| Facteur de puissance moyen, total et par phase | - | Oui | Oui |
| Facteur de puissance de distorsion (inductif/capacitif) par phase/moyenne | - | Oui | Oui |
| THD (V, I) | - | Oui | Oui |
| Mesure de puissance : minimum, moyenne et maximum par phase et au total | - | Oui | Oui |
| Surveillance de l’ordre des phases | - | Oui | Oui |
| Demande maximale sur 15 minutes, totale et par phase | - | Oui | Oui |
| Moment où la demande maximale est atteinte (par mois), total et par phase | - | Oui | Oui |
| Temps au-dessus d’une valeur seuil, total et par phase | - | Oui | Oui |
| Facteur K (norme IEEE 1100-1992) | - | Oui | Oui |
| Analyse des harmoniques jusqu’au 63e harmonique | - | - | Oui |
| Analyse des interharmoniques jusqu’au 63e harmonique | - | - | Oui |
| SAG / SWELL - interruption de tension | - | - | Oui |

ANALYSEUR DE RÉSEAU TRIPHASÉ - 17,5 mm

QE-POWER-T - Spécifications techniques

Précision (@25°C, 50 Hz)

| Paramètre | Référence | QE-POWER-T |
| --- | --- | --- |
| TENSION | (Un: 230/400 V) | ±0,5 % de la valeur lue (10...100 % Un) |
| COURANT | (In = 5 A) | ±0,5 % de la valeur lue (5...100 % In) |
| FRÉQUENCE |  | ±0,1 Hz de 40...70 Hz |
| PUISSANCE | ACTIVE | ±0,5 % de la valeur lue |
| PUISSANCE | RÉACTIVE | ±0,5 % de la valeur lue |
| ÉNERGIE | ACTIVE | Classe C selon EN50470-1/3 ou classe 0,5 S selon EN62053-22 |
| ÉNERGIE | RÉACTIVE | Classe 0,5 S selon EN62053-24 |

Autres caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| PUISSANCE ABSORBÉE | < 500 mW @ 24 V DC |
| FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE | 6400 Hz @ 50 Hz |
| DÉBIT RS485 | de 1200...115200 bauds (9600 par défaut) |
| DÉRIVE THERMIQUE | < 100 ppm/°C |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -10°C...+60°C |
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -20°C...+85°C |
| HUMIDITÉ RELATIVE | 10...90 %, sans condensation |
| ALTITUDE | Jusqu’à 2000 m au-dessus du niveau de la mer |
| SYSTÈME DE MONTAGE | Sur rail DIN, prévu pour montage sur système T-BUS |
| CONNEXIONS | 4 connecteurs amovibles : 2, 3 et 6 pôles avec pas de 3,5 mm ; 4 pôles avec pas de 5,08 mm |
| DIMENSIONS | 93 x 17,5 x 68,3 mm (sans connecteurs) |
| POIDS | 60 g |
| DIP-SWITCH | 2 pôles (débit en bauds et adresse) pour la connexion au logiciel de configuration FACILE |
| LED | 5 LED : Power (verte), Comm (jaune), TX et RX (rouges), contact numérique (verte) |
| RÉFÉRENCES NORMATIVES | EN61000-6-2; EN61000-6-4; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61010-1; EN61010-2-30 |

Site web : www.qeed.it     E-mail : info@qeed.it