## Technische specificaties
TECHNISCHE SPECIFICATIES |  | BESCHIKBARE METINGEN
Parameter | Waarde | Meting | STANDARD | PLUS
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN |  | IRMS - VRMS - IPK - VPK | ✓ | ✓
Voeding | 10÷40 VDC of 20÷28 VAC @ 50/60 Hz | Actief vermogen (W), reactief vermogen (VAR), schijnbaar vermogen (VA) | ✓ | ✓
Stroomverbruik | 1,2 W max 2 VA max | Bidirectionele energie (kWh), positief en negatief | ✓ | ✓
Isolatie | 4 kVrms tussen voeding en meetingangen 4 kVrms tussen RS485 en meetingangen 1,5 kVrms tussen voeding en RS485 | Actieve en reactieve energie (kVARh) | ✓ | ✓
Spanningsingang | Directe aansluiting tot maximaal 300 Vrms Transformatieverhouding voor spannings- en stroomtransformatoren (configureerbaar via Q-WIZARD of registers) | Arbeidsfactor (inductief/capacitief), crestfactor | ✓ | ✓
Stroomingang | 1 A of 5 A 0÷333 mV | Frequentie | ✓ | ✓
Uitgang | SPST MOSFET potentiaalvrij digitaal contact (<40 V, <100 mA) | Cosφ | ✓ | ✓
Communicatie-interface | RS485 Modbus RTU | Tanφ per fase en gemiddelde |  | ✓
Visuele interface | Status-LED's | Gemiddelde arbeidsfactor |  | ✓
Meetmethode | TRMS | Vervormingsarbeidsfactor (inductief/capacitief) |  | ✓
Meetfrequentie | 1÷70 Hz | THD (V, I), TDD |  | ✓
Bemonsteringsfrequentie | Variabel: gelijk aan 128 × Freqnetwerk binnen het bereik 9–70 Hz Vast: gelijk aan 6400 samples/s buiten bovenstaand bereik | Minimaal, gemiddeld en maximaal vermogen |  | ✓
Meetupdate | Programmeerbaar Standaard elke 50 cycli (AC), max. 65535 cycli | Interne temperatuur [°C] |  | ✓
Transformatieverhouding | CT en VT standaard 1,0; programmeerbaar | Omvormeringang (gemoduleerde PWM-spanning) |  | ✓
Faseverschuivingshoek transformator | Standaard 0,0° @ 50 Hz; programmeerbaar | Tijd waarin actief vermogen P boven een ingestelde drempel ligt |  | ✓
Minimale weergavedrempel | Instelbaar voor spanning, stroom en vermogen
SPANNINGSINGANG
Ingangsimpedantie | 400 kΩ
Nominale waarde (Un) | 300 V L-N
Continue overbelasting (fout) (Umax) | 1,2 Un
Overbelasting gedurende 500 ms | 2 Un
STROOMINGANG
Uitvoering | Niet geïsoleerd (CT vereist)
CT MET STROOMUITGANG
Nominale waarde (In) | 5 A AC
Crestfactor | <4 (20 Apk MAX)
Impedantie | <0,5 Ω
Continue overbelasting (Imax) | 6 AAC
Overbelasting gedurende 500 ms | 40 AAC
CT MET SPANNINGSUITGANG
Nominale waarde (Vn) | 333 mVAC
Crestfactor | <3 (1 Vpk MAX)
Impedantie | 220 kΩ
Continue overbelasting | 2,1 Vpk
Overbelasting gedurende 500 ms | 13 Vpk
NAUWKEURIGHEID (@ 25 °C, 50 Hz)
Spanning (Un: 230/400 V) | ±0,5% RDG (10–100% Un)
Stroom (In = 5 A) | ±0,5% RDG (5–100% In)
Frequentie (40–70 Hz) | ±0,1 Hz
Vermogen | ACTIEF: ±0,5% RDG REACTIEF: ±0,5% RDG
Energie
Energie | ACTIEF: Klasse C volgens EN50470-1/3 of klasse 0.5S volgens EN62053-22 REACTIEF: Klasse 0.5S volgens EN62053-24
Arbeidsfactor | ± (0,001 + 1% (100-PF))
Doorlaatband (-3 dB) | > 2 kHz
Temperatuurcoëfficiënt | < 100 ppm/°C
COMMUNICATIEKENMERKEN
Parameter | Waarde
RS485
Protocol | Modbus RTU
Baudrate | 1200÷115200 bps (standaard 9600)
Adressen | 1÷247 (standaard 1)
Dataformaat | 1 startbit, 8 databits, geen/oneven/even pariteit (standaard geen pariteit)
Responsvertraging | 1÷1000 ms
Aansluiting | Via afneembare klem, T-BUS of micro-USB
DIGITALE UITGANG
Activering | Kan softwarematig worden geactiveerd als alternatief voor de RS485-aansluiting
Gebruik | Alarm
Type | Solid State (MOSFET)
Grenswaarden | <40 V, <100 mA