## Spécifications techniques
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |  | MESURES DISPONIBLES
Paramètre | Valeur | Mesure | STANDARD | PLUS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES |  | IRMS - VRMS - IPK - VPK | ✓ | ✓
Alimentation | 10÷40 VDC ou 20÷28 VAC @ 50/60 Hz | Puissance active (W), puissance réactive (VAR), puissance apparente (VA) | ✓ | ✓
Consommation électrique | 1,2 W max 2 VA max | Énergie bidirectionnelle (kWh), positive et négative | ✓ | ✓
Isolation | 4 kVrms entre l’alimentation et les entrées de mesure 4 kVrms entre RS485 et les entrées de mesure 1,5 kVrms entre l’alimentation et RS485 | Énergie active et réactive (kVARh) | ✓ | ✓
Entrée tension | Connexion directe jusqu’à 300 Vrms max. Rapport de transformation des transformateurs de tension et de courant (configurable via Q-WIZARD ou registres) | Facteur de puissance (inductif/capacitif), facteur de crête | ✓ | ✓
Entrée courant | 1 A ou 5 A 0÷333 mV | Fréquence | ✓ | ✓
Sortie | Contact numérique SPST MOSFET sans potentiel (<40 V, <100 mA) | Cosφ | ✓ | ✓
Interface de communication | RS485 Modbus RTU | Tanφ par phase et moyenne |  | ✓
Interface visuelle | LED d’état | Facteur de puissance moyen |  | ✓
Méthode de mesure | TRMS | Facteur de puissance de distorsion (inductif/capacitif) |  | ✓
Fréquence de mesure | 1÷70 Hz | THD (V, I), TDD |  | ✓
Fréquence d’échantillonnage | Variable : égale à 128 × Fréqréseau dans la plage 9–70 Hz Fixe : égale à 6400 échantillons/s en dehors de la plage ci-dessus | Puissances minimale, moyenne et maximale |  | ✓
Mise à jour des mesures | Programmable Par défaut toutes les 50 périodes (CA), max. 65535 périodes | Température interne [°C] |  | ✓
Rapport de transformation | TC et TT par défaut 1,0 ; programmable | Entrée onduleur (tension PWM modulée) |  | ✓
Angle de déphasage du transformateur | Par défaut 0,0° @ 50 Hz ; programmable | Temps pendant lequel la puissance active P dépasse un seuil défini |  | ✓
Seuil minimal d’affichage | Réglable pour la tension, le courant et la puissance
ENTRÉE TENSION
Impédance d’entrée | 400 kΩ
Valeur nominale (Un) | 300 V L-N
Surcharge continue (défaut) (Umax) | 1,2 Un
Surcharge pendant 500 ms | 2 Un
ENTRÉE COURANT
Configuration | Non isolée (TC requis)
TC À SORTIE COURANT
Valeur nominale (In) | 5 A AC
Facteur de crête | <4 (20 Apk MAX)
Impédance | <0,5 Ω
Surcharge continue (Imax) | 6 AAC
Surcharge pendant 500 ms | 40 AAC
TC À SORTIE TENSION
Valeur nominale (Vn) | 333 mVAC
Facteur de crête | <3 (1 Vpk MAX)
Impédance | 220 kΩ
Surcharge continue | 2,1 Vpk
Surcharge pendant 500 ms | 13 Vpk
PRÉCISION (@ 25 °C, 50 Hz)
Tension (Un : 230/400 V) | ±0,5% RDG (10–100% Un)
Courant (In = 5 A) | ±0,5% RDG (5–100% In)
Fréquence (40–70 Hz) | ±0,1 Hz
Puissance | ACTIVE : ±0,5% RDG RÉACTIVE : ±0,5% RDG
Énergie
Énergie | ACTIVE : Classe C selon EN50470-1/3 ou classe 0.5S selon EN62053-22 RÉACTIVE : Classe 0.5S selon EN62053-24
Facteur de puissance | ± (0,001 + 1% (100-PF))
Bande passante (-3 dB) | > 2 kHz
Coefficient de température | < 100 ppm/°C
CARACTÉRISTIQUES DE COMMUNICATION
Paramètre | Valeur
RS485
Protocole | Modbus RTU
Débit en bauds | 1200÷115200 bps (par défaut 9600)
Adresses | 1÷247 (par défaut 1)
Format de données | 1 bit de départ, 8 bits de données, parité aucune/impaire/paire (par défaut sans parité)
Délai de réponse | 1÷1000 ms
Connexion | Via borne amovible, T-BUS ou micro-USB
SORTIE NUMÉRIQUE
Activation | Peut être activée par logiciel comme alternative à la borne RS485
Utilisation | Alarme
Type | Solid State (MOSFET)
Valeurs limites | <40 V, <100 mA